## Kriterier
Bedömningsgrunder
Konsekvens: 1 = Små 2 = Lindrig 3 = Stor 4 = Mycket stor 5 = ”Katastrofala”
Sannolikhetsvärdering 1 = < 1 ggr/100 år 2 = 1 ggr/50-100 år 3 = 1 ggr/10-50 år 4 = 1 ggr/1-10 år 5 = > 1 ggr/år
Konsekvens
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 1 – 4 – Mycket liten risk, behöver ej åtgärdas
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 5 – 8 – Acceptabel risk, behöver ej åtgärdas
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 – 10 – Väsentlig risk, åtgärd behöver vidtas inom 12 månader
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 – 19 – Betydande risk, åtgärdas snarast
20 – 25 – Livsfarlig risk, arbete får inte utföras förrän åtgärd är vidtagen
1 2 3 4 5 Sannolikhet

## Bränslehantering
Objekt: Bränslehantering
Nummer | Riskhändelse | Orsak | Möjliga konsekvenser | Befintligt skydd | K | S | R | Kommentar | Förslag till åtgärd
1 | Brand i bränslelager | Extremväder, för höga stackar | Uppkomst av släckvatten, resursförbrukning | Nytt brandlarm installerad 2019 vad gäller centralenhet och däckare. Brandposter kontrolleras regelbundet i samband med brandskyddsronderna. Brandlarm besiktas och servas årligen av besiktningsorgan. Brandlarm är direktkopplat till räddningstjänst och SOS. Staket och staketlarm installerat. Larm går via SOS och till larmsökare. | 4 | 2 | 8 | Släckvattenutredning finns framtagen som hanterar risken med i detalj. | För att kunna hantera större bränder behöver släckvattentillgång säkerställas enl släckvattenutredningen.
2 | Läckage av bioolja | Haveri, korrosion | Sanering, bioolja till dagvatten | Nyrenoverad invallning 2019 av cistern som tar 50 m3 (10 % av oljecisternvolymen. Kritiska punkter ronderas dagligen samt oljeavskiljarlarm installerad. Volym i oljecistern loggas manuellt dagligen. Tank fylls ej helt vid påfyllnad. | 4 | 1 | 4 | Ca 20 - 40 m3 används i produktionen årligen.
3 | Läckage av bioolja i samband med påfyllning | Otäta packningar, slangbrott, överfyllnadsskydd fungerar ej | Sanering, bioolja till dagvatten | Volym i oljecistern loggas manuellt dagligen. | 2 | 4 | 8 |  | Ev kontroll av överfyllnadsskydd
4 | Läckage av bioolja i samband med tillförsel till panna | Otät rörledning | Sanering, uppkomst av FA. | Golvavloppen i pannhallarna är kopplade till oljeavskiljaren. | 2 | 2 | 4
5 | Damning | Torka | Negativ påverkan på tredje man | Dagliga ronder. Hög fukthalt på bränsle. Uppfuktning av aska. | 3 | 1 | 3 | Närmaste bostäder ca 350 m från anläggningen.
6 | Nedskräpning | Torka | Negativ påverkan på tredje man. Nedsmutsning i området | Dagliga ronder. Hög fukthalt på bränsle. Uppfuktning av aska. | 3 | 1 | 3 | Närmaste bostäder ca 350 m från anläggningen.

## Kemikalier och avfall
Objekt: Kemikaliehantering
Nummer | Riskhändelse | Orsak | Möjliga konsekvenser | Befintligt skydd | K | S | R | Kommentar | Förslag till åtgärd
1 | Läckage av lut | Korrosion, haveri tank, överfyllnad | Läckage av lut till mark och vatten | Invallning rymmer hela tanken. Kontroll vid rondering, loggning av nivå 2 ggr/dag. | 4 | 2 | 8
2 | Spill av lut vid påfyllnad | Otät koppling, fel på spillskydd | Läckage av lut till mark och vatten | Övervakning vid påfyllnad | 2 | 3 | 6 |  | Saneringsutrustning i närheten vid påfyllnad
3 | Spill av lut från ledningar till anläggning | Trasiga ledningar/slangar | Läckage av lut till mark och vatten, sanering i anläggning | Kontroll av slangpumpar 2ggr/dag vid rondering. | 2 | 2 | 4 | Maximalt läckage ca 30 liter.
4 | Läckage av kemikalier i anläggningen | Felaktig förvaring i kombination av ej täta kärl, påkörning | Läckage av kemikalier i anläggningen, sanering, läckage till golvavlopp | Kemikalier och mindre kärl förvaras i en kemikaliecontainer med invallning. Ronering sker vid ett antal tillfällen/vecka. | 2 | 3 | 6
5 | Läckage av diesel | Korrosion, haveri tank | Sanering, diesel till mark och vatten | Daglig kontroll av tank vid rondering. Tank står invallad. Kontrolleras genom egenkontroll. | 3 | 2 | 6 |  | Behövs besiktning?
6 | Läckage av diesel vid påfyllning | Slangbrott, otäta kopplingar, överfyllnad | Läckage av diesel till mark och vatten | Saneringsutrustning i from av absol finns vid tanken. | 2 | 3 | 6 | Finns inga dagvattenbrunnar i närheten
7 | Läckage/spill av diesel vid tankning? | Slangbrott, otäta kopplingar, överfyllnad | Läckage av diesel till mark och vatten | Saneringsutrustning i from av absol finns vid tanken. Yta vid tankning asfalterad. | 2 | 3 | 6
8 | Oljeutsläpp från fordon och maskiner | Trasiga hydraulslangar | Hydraulolja till mark och vatten | Absol finns i närheten. Inga dagvattenbrunnar på bränsleplanen. Övriga dagvattenbrunnar (3 st) är uppmärkta. | 2 | 4 | 8 |  | Saneringsutrustning på maskiner?
9 | Brand i anslutning till kemikaleförvaring | Gnistbildning | Uppkomst av släckvatten | Absol finns i närheten. Inga dagvattenbrunnar på bränsleplanen. Övriga dagvattenbrunnar (3 st) är uppmärkta. | 4 | 1 | 4 | Släckvattenutredning finns framtaget som mer i detalj hanterar denna ev situation. | För att kunna hantera större bränder behöver släckvattentillgång säkerställas enl släckvattenutredningen.
Objekt: Avfall
Nummer | Riskhändelse | Orsak | Möjliga konsekvenser | Befintligt skydd | K | S | R | Kommentar | Förslag till åtgärd
1 | FA | Felaktig förvaring, påkörning, ej täta behållare | Sanering, utsläpp till mark och vatten | FA förvaras invallat | 3 | 2 | 6
2 | Aska | Förhöjda värden i bränsle | Negativ påverkan på skogsmark | Askanalyser | 2 | 4 | 8 | Aska sprids i skogsmark

## Fjärrvärmeproduktion
Objekt: Fjärrvärmeproduktion
Nummer | Riskhändelse | Orsak | Möjliga konsekvenser | Befintligt skydd | K | S | R | Kommentar | Förslag till åtgärd
1 | Förhöjda emissionsvärden | Defekt elfilter | Utsläpp till luft Överskridande av villkor/lagkrav | Kontinuerlig övervakning av utsläppsvärden. | 4 | 2 | 8 | Rökgasrening består av sandfilter och lamellseparator + Elfilter. Villkor för emissioner är satta som riktvärde och gränsvärde.
2 | Förhöjda emissionsvärden | Fel bränslesammansättning | Överskridande av villkor/lagkrav | Kontinuerliga bränslekontroller. Kontinuerlig övervakning av utsläppsvärden. | 4 | 1 | 4 | Villkor för emissioner är satta som riktvärde och gränsvärde.
3 | Förhöjda utsläppsvärden kondensat | Driftstörning: Defekt elfilter, defekt lamell, sandfilter, fel på PH-justering | Överskridande av villkor/lagkrav | Kondensat kontrolleras 2 ggr/dag vid rond samt analyseras 1ggr/månad. | 2 | 4 | 8 | Villkor för utstläpp av kondensat är satt som riktvärde, konsekvensen för överträdande av villkor har bedömts som lägre än vid överträdelse av gränsvärde.
4 | Brand i pannrum | Elfel, påkörning | Uppkomst av släckvatten. | Brandskyddsrond genomförs 3 ggr/år. Dagliga ronder 2 ggr/dag. Golvavlopp är kopplat till oljeavskiljare. | 4 | 2 | 8
5 | Utsläpp av olja från Turbin | Fel på delar, brist på underhåll | Uppkomst av FA | Dagliga ronder 2 ggr/dag. Golvavlopp är kopplat till oljeavskiljare. | 2 | 2 | 4 | Endast små mängder kan läcka
6 | Utsläpp av olja från transformatorer | Fel på delar, brist på underhåll | Uppkomst av FA | Dagliga ronder 2 ggr/dag. Golvavlopp är kopplat till oljeavskiljare. | 2 | 2 | 4 | Endast små mängder kan läcka
7 | Utsläpp av olja | Fel på oljeavskiljare i pannhallar | Utsläpp av olja till avloppsnät | Funktionsprov av larm | 4 | 1 | 4
8 | Buller | Fel på anläggningsdel, transporter | Negativ påverkan på tredje man | Bevakning av klagomål | 2 | 3 | 6 | Bullermätning utförd av ÅF 2002. Inga klagomål har registrerats från boende sedan verksamheten startades 1997.
9 | Brand inne i anläggningen | Gnistbildning, elfel i utrustning, fel hantering i heta arbeten | Uppkomst av släckvatten | Sprinklers. Finns lite brännbart material inne i byggnaden. Brandposter kontrolleras regelbundet i samband med brandskyddsronderna. Brandlarm besiktas och servas årligen av besiktningsorgan. Brandlarm är direktkopplat till räddningstjänst och SOS. | 4 | 1 | 4 | Finns separat släckvattenutredning som hanterar detta scenario ytterligare. | För att kunna hantera större bränder behöver släckvattentillgång säkerställas enl släckvattenutredningen.
10 | Utvändig brand | Fel i ställverk, gnistbildning | Uppkomst av släckvatten | Brandposter kontrolleras regelbundet i samband med brandskyddsronderna. Brandlarm besiktas och servas årligen av besiktningsorgan. Brandlarm är direktkopplat till räddningstjänst och SOS. | 4 | 1 | 4 | Finns separat släckvattenutredning som hanterar detta scenario ytterligare. | För att kunna hantera större bränder behöver släckvattentillgång säkerställas enl släckvattenutredningen.

## Klimatförändningar
Nedanstående risker är ett förslag på ny riskvärdering kopplat till klimatförändringar. Då det finns osäkerheter i hur ofta saker inträffar får risken ses som en vägledning i att det ev kan öka pga klimatförändringar.
Objekt: | Klimatförändringar och 100 års regn
Nummer | Orsak | Riskhändelse | Möjliga konsekvenser | Befintligt skydd | K | S | R | Kommentar | Förslag till åtgärd
1 | Storm | Damning | Negativ påverkan på tredje man | Dagliga ronder. Hög fukthalt på bränsle. Uppfuktning av aska. Tippning av bränsle i ficka. | 2 | 2 | 4 | Ökad spridning/damning pga mer blåst Fukthalten på bränslet har betydelse för inverkan från storm.
2 | Storm | Nedsmutsning | Negativ påverkan på tredje man. Nedsmutsning i området | Dagliga ronder. Hög fukthalt på bränsle. Uppfuktning av aska. Tippning av bränsle i ficka. | 2 | 2 | 4 | Fukthalten på bränslet har betydelse för inverkan från storm.
3 | Storm | Brand pga nedrivning elinstallationer | Brand sprider sig till närliggande natur/skog Släckvatten | Nytt brandlarm installerad 2019 vad gäller centralenhet och däckare. Brandposter kontrolleras regelbundet i samband med brandskyddsronderna. Brandlarm besiktas och servas årligen av besiktningsorgan. Brandlarm är direktkopplat till räddningstjänst och SOS. | 3 | 2 | 6 | Släckvattenutredning finns framtagen.
4 | Ökad temperatur och torka | Brand på anläggningen | Brist på släckvatten riskerar försening/försvårande av släckningsarbetet | Finns 3 brandposter på fastigheten idag. Uppskattat flöde för dessa, som är kopplade ledning, är ca 1200-1300 l/min. | 3 | 4 | 12 | Uppskattat behov vid större brand är 2400l/min och släckningstid ca 60 min. | Släckvattentillgång behöver säkerställas.
5 | Ökad temperatur och torka | Brand i bränsle | Uppkomst av släckvatten | Nytt brandlarm installerad 2019 vad gäller centralenhet och däckare. Brandposter kontrolleras regelbundet i samband med brandskyddsronderna. Brandlarm besiktas och servas årligen av besiktningsorgan. Brandlarm är direktkopplat till räddningstjänst och SOS. | 4 | 2 | 8 | Släckvattenutrerning finns. Ingen bevattning av flis, fastbränslet lossas i lossningsfickorna. Lyfts upp med kranskopa till höglagret som är indelat i 3 lagerdelar: Bark, Grot och Stamved. Sedan vidare till P3 helglager och in till P3 pannficka. P4 har en större pannficka som fylls på från höglagret.
6 | Ökad blixt- och åskoväder | Brand | Brand sprider sig till närliggande natur/skog | Nytt brandlarm installerad 2019 vad gäller centralenhet och däckare. Brandposter kontrolleras regelbundet i samband med brandskyddsronderna. Brandlarm besiktas och servas årligen av besiktningsorgan. Brandlarm är direktkopplat till räddningstjänst och SOS. | 3 | 2 | 6 | Ingen bevattning av flis, fastbränslet lossas i lossningsfickorna. Lyfts upp med kranskopa till höglagret som är indelat i 3 lagerdelar: Bark, Grot och Stamved. Sedan vidare till P3 helglager och in till P3 pannficka. P4 har en större pannficka som fylls på från höglagret.
7 | 100 års regn, ökat vattenflöde, översvämning | Nedsmutsning | Negativ påverkan på tredje man. Nedsmutsning i området | Dagvattenutredning visar ökat flöde men medför inte oacceptabel miljörisk. | 2 | 1 | 2 | Finns dagvattenutredning framtagen som hanterar detta ytterligare.
8 | 100 års regn, ökat vattenflöde, översvämning | Vattenflöde från arbetsområde ökar med mer nederbörd allmänt | Förorenat vatten sprids från anläggningen | Dagvattenutredning visar att med vissa vidtagna åtgärder är detta inte en oacceptabel risk ur miljösynpunkt. | 3 | 1 | 3 | Finns dagvattenutredning framtagen som hanterar detta ytterligare.
9 | 100 års regn, ökat vattenflöde, översvämning | Översvämning i invallning, invallning klarar inte tryck från ökad vattenmängd | Föroreningar sprids från invallning och vidare till mark och vatten | Ny invallning 2019. | 1 | 1 | 1 | Invallningen är för biooljan är nyligen gjord och antas därför ha god status att stå emot ökat vattenflöde.
10 | Stigande havsnivå, 3 m | Översvämning Nedsmutsning | Negativ påverkan på tredje man. Nedsmutsning i området | Anläggningen belägen ca 1 mil från havet och en höjning på 3 m anses inte föranleda översvämning. | 2 | 1 | 2 | Ca 1 mil från havet. Enligt dagvattenutredningen ingen större risk.